Ana sorun: 30 dakikalık zaman adımı çok büyük

Type 840 hem tank düğümlerini hem de PCM’nin radyal düğümlerini explicit yöntemle ilerletiyor. Yani yeni entalpi, doğrudan bir önceki adımdaki ısı akılarıyla hesaplanıyor. Dokümanda da bu açıkça belirtilmiş.

Sizin modelinizde:

- Tank düğüm sayısı: 20

- PCM dış çapı: 50 mm

- PCM radyal düğüm sayısı: 5

- PCM iletkenliği: 0.2 W/mK

- PCM yoğunluğu: 800 kg/m³

- PCM özgül ısısı: 2 kJ/kgK

- Debi:

0.4×20×3600=28 800 kg/h

Bu koşullarda 30 dakikalık zaman adımı birkaç büyüklük mertebesi fazla.

PCM radyal iletim bakımından

Yaklaşık radyal hücre kalınlığı:

Δr≈0.0255=0.005 m

PCM ısıl yayınım katsayısı:

α=0.2800×2000=1.25×10-7 m2/s

30 dakikalık adım için Fourier sayısı yaklaşık:

Fo=αΔtΔr2=1.25×10-7×18000.0052≈9

Explicit çözümde bunun yaklaşık 0.25–0.5 mertebesinin altında olması gerekir. Sizin değeriniz yaklaşık 9. Bu nedenle PCM’nin komşu düğümleri arasında sıcaklık ve entalpi salınımları oluşuyor.

Tanktaki akış bakımından durum daha da kritik

2092 adet, 50 mm çaplı silindirik PCM modülünün yaklaşık 2 m uzunlukta olduğunu varsayarsak PCM modüllerinin kapladığı hacim yaklaşık:

2092π0.02522≈8.2 m3

12 m³ tankta geriye yaklaşık 3.8 m³ su kalıyor. Bu da yaklaşık 3740 kg su yapar. 20 tank düğümünde her düğümde yaklaşık:

374020≈187 kg

su bulunur.

28,800 kg/h, yani 8 kg/s debide bir düğümün suyu yaklaşık:

1878≈23 s

içinde yenileniyor. Siz ise modeli 1800 saniyede bir ilerletiyorsunuz. Yani tek adımda yaklaşık 77 düğüm hacmi kadar akış geçiyor. Explicit doğrudan bağlantı hesabı açısından bu son derece kararsız bir durumdur.

İlk düzeltme: zaman adımını çok küçültün

İlk doğrulama testi için şu değeri kullanın:

STEP=1/120 h

Bu:

0.008333 h=30 s

demektir.

Ancak mevcut 28,800 kg/h debide 30 saniye bile sınırda olabilir. İlk sorunsuz çalışma denemesi için daha güvenlisi:

STEP=1/240 h=15 s

24 saatlik testte bu 5760 zaman adımı yapar; doğrulama açısından sorun oluşturmaz.

Fakat yıllık optimizasyonda 15 saniye çok maliyetli olacaktır. Şimdilik hedefimiz yalnızca modelin doğru çalışmasını doğrulamak.

İkinci düzeltme: test debisini düşürün

Bu ilk hafıza testinde 20 ısı pompasına ait önceki debiyi kullanmamıza gerek yok. mLoad denkleminiz eski GSHP modelinden kalmış görünüyor:

mLoad=0.4×HPNumber×3600

ve HPNumber=20 olduğu için 28,800 kg/h çıkıyor.

İlk PCM testi için doğrudan:

mLoad=3600 kg/h

kullanalım. Bu 1 kg/s olur.

Böylece tank düğümü için yaklaşık yenilenme süresi:

1871≈187 s

seviyesine çıkar. Bu durumda 30 saniyelik veya 1 dakikalık zaman adımı çok daha makul olur.

İlk önerdiğim çalışma kombinasyonu:

- mLoad = 3600 kg/h

- STEP = 1/120 h yani 30 saniye

- Simülasyon süresi: 24 saat

Bu çalışırsa önce zaman adımını 1 dakikaya, ardından debiyi kademeli olarak yükseltiriz.

Üçüncü sorun: supercooling sıcaklığı şüpheli

Type 840 parametrelerinizde:

- Faz değişimi başlangıcı: 50 °C

- Faz değişimi sonu: 53 °C

- Histerezis: 0 K

- Supercooling sıcaklığı: 53 °C

bulunuyor.

Dokümanda supercooling sıcaklığı ayrı bir parametre olarak tanımlanıyor.

Supercooling sıcaklığının normalde katılaşmanın başlaması için faz değişimi sıcaklığının altında olması gerekir. Sizde 53 °C, faz değişimi başlangıcı olan 50 °C’nin bile üzerinde.

Bu özellikle 6. saatte şarj sona erip PCM soğuma eğrisine geçmeye başladığında sorun oluşturabilir. Logdaki hataların “PCM curve 2” ve “PCM curve 3” üzerinde çıkması da soğuma/histerezis eğrisi geçişini şüpheli hâle getiriyor.

PCM’de supercooling kabul etmiyorsanız ilk testte:

Tsupercooling=50∘C

yapın.

Gerçek PCM örneğin 5 K aşırı soğuma gösteriyorsa:

Tsupercooling=45∘C

olabilir. Ancak 53 °C kullanmayın.

İlk temiz test için:

- Faz başlangıcı: 50 °C

- Faz sonu: 53 °C

- Histerezis: 0 K

- Supercooling sıcaklığı: 50 °C

öneriyorum.

Dördüncü sorun: ortam sıcaklığı şu anda 0 °C

Type 840’ın ortam sıcaklığı girişi bağlantısız ve başlangıç değeri 0. Tank ısı kayıp katsayısı ise:

UAloss=37 W/K

Dolayısıyla model tankı sürekli 0 °C ortama ısı kaybediyormuş gibi hesaplıyor. Type 840, tank kaybını ortam sıcaklığı ile tank sıcaklığı farkından hesaplıyor.

Şarj 6. saatte kapanınca, 0 °C ortam nedeniyle tank hemen soğumaya başlıyor. Bu durum hatanın temel nedeni değil fakat problemli soğuma eğrisi geçişini tetikliyor.

İlk doğrulamada iki seçenekten birini yapın:

En temiz seçenek

UAloss=0 W/K

Böylece bekleme döneminde yalnızca tank–PCM arasındaki iç ısı transferini inceleriz.

Alternatif

Isı kaybını koruyup ortam sıcaklığı girişine:

Tamb=20∘C

bağlayın.

İlk test için ısı kaybını sıfırlamak daha iyi olur.

Başlangıç sıcaklığı aslında var

Sizin oluşturduğunuz .dck dosyasında Type 840’ın 9 numaralı parametresi şu şekilde:

20    ! Initial temperature of store

Yani tankın varsayılan başlangıç sıcaklığı belirsiz değil; model şu anda:

20∘C

ile başlıyor.

Proforma ekranında göremiyor olabilirsiniz fakat oluşturulan deck dosyasında parametre mevcut. Type 840 dokümanında da 9 numaralı parametre “Initial temperature of store” olarak tanımlanmış.

Dolayısıyla ilk testte PCM ve tank 20 °C’den başlayıp 55 °C girişle şarj oluyor.

PCM sıcaklık sensörü mesajları hata değil

Log başlangıcında şu iki mesaj var:

- PCM üst konumu üst sıcaklık sensörünün altında

- PCM alt konumu alt sıcaklık sensörünün üstünde

Bu nedenle ortalama, iç ve dış PCM sıcaklık çıktılarının sıfıra ayarlandığı belirtiliyor.

Sizde:

- PCM üst konumu: 0.90

- PCM alt konumu: 0.10

- Üst sensör: 1.00

- Alt sensör: 0.00

PCM bölgesi sensör aralığının tamamını kapsamıyor. Bu fatal hata değil; yalnızca bazı PCM sıcaklık çıktılarının sıfır görünmesine neden olur.

PCM sıcaklıklarını izlemek için:

- Üst sensör konumu: 0.90

- Alt sensör konumu: 0.10

yapın.

Şu an uygulamanızı önerdiğim kesin ayarlar

İlk tekrar çalıştırmada yalnızca aşağıdaki değişiklikleri yapın:

| Ayar | Mevcut | İlk test değeri |
| --- | --- | --- |
| Zaman adımı | 30 dakika | 30 saniye |
| Debi | 28,800 kg/h | 3600 kg/h |
| Isı kayıp katsayısı | 37 W/K | 0 W/K |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C | Önemsiz; tercihen 20 °C |
| Supercooling sıcaklığı | 53 °C | 50 °C |
| Faz başlangıcı | 50 °C | 50 °C |
| Faz sonu | 53 °C | 53 °C |
| Histerezis | 0 K | 0 K |
| Üst sensör | 1.00 | 0.90 |
| Alt sensör | 0.00 | 0.10 |
| Simülasyon | 24 h | 24 h |

Type14 profilleriniz doğru görünüyor:

- 0–6 h: şarj

- 6–12 h: bekleme

- 12–18 h: deşarj

- 18–24 h: bekleme

Yani Type14 bileşenlerini şimdilik değiştirmeyin.

Sonraki kontrollü ilerleme

Bu ayarlarla 24 saat sorunsuz çalışırsa değişkenleri tek tek geri yükseltelim:

- Önce simülasyonu 120 saate çıkarın.

- Zaman adımını 30 saniyeden 1 dakikaya çıkarın.

- Sonra 2 dakikayı deneyin.

- Debiyi 3600 → 7200 → 14,400 → 28,800 kg/h şeklinde yükseltin.

- Her aşamada 30 saniyelik referans sonuçla PCM enerjisi ve çıkış sıcaklığını karşılaştırın.

28,800 kg/h debiye mutlaka ihtiyaç varsa 20 tank düğümüyle büyük olasılıkla saniyeler mertebesinde zaman adımı gerekecektir. Yıllık optimizasyon için daha sonra debi, düğüm sayısı, PCM radyal düğüm sayısı ve zaman adımı arasında hesap yükü–doğruluk dengesi kurmamız gerekecek.

Şu anki fatal hata uyarı limitinin düşük olmasından kaynaklanmıyor. LIMITS değerini artırmak yalnızca hatalı çözümün daha uzun sürmesini sağlar; uyarı limitini artırmayın. Önce sayısal kararsızlığı gidermeliyiz.